TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Kurināmās šķeldas piegāde Ādažu pilsētas katlu mājai 2025./2026. gada apkures sezonai.” Tehniskās prasības, Pretendenta piedāvājums

Tehniskā specifikācija:

| Preces veids | Izmēri (mm) | Pelnu saturs | Mitrums (%) | Citi kritēriji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lapu koku kokapstrādes atlikumu vai malkas kurināmā šķelda | Garums 10-150 mm Platums 20-60 mm Biezums 3-30 mmm | Līdz 3% | 20-50 | Bez skuju, lapu, akmens, dzelzs gabalu, zemes, sniega gabalu, plastmasas gabalu u.c. svešķermeņu piejaukuma, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos un bojājumu. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļo biomasu (skujas, lapas, zari u.c.). |

- Pieļaujamās atkāpes no frakcijas izmēriem: ne vairāk kā 5% no paņemtās šķeldas parauga masas.

- Miza ne vairāk kā 3% no paņemtās šķeldas parauga masas.

- Skuju koku šķelda ne vairāk kā 5% no paņemtās šķeldas parauga masas.

- Skaidas ne vairāk kā 3% no paņemtās šķeldas parauga masas.

- Šķelda nedrīkst būt ar puvuma pazīmēm.

- Radioaktīvā piesārņojuma daudzumam jāatbilst spēkā esošajos normatīvos aktos noteiktajiem limitiem, bet tas nedrīkst pārsniegt 1Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte (Cs-137 radioizotopa gadījumā) nedrīkst pārsniegt 1000 Bq/kg.

SIA “BALTENEKO” (Turpmāk saukts – PIRCĒJS) ir tiesīgs pārbaudīt mitruma un pelnu saturu piegādātajās kravās, noņemot 2 paraugu eksemplārus no kravas, no kuriem vienu nodod PIEGĀDĀTĀJAM, bet otru analīžu veikšanai akreditētā laboratorijā. Ja analīzes rezultāti pārsniedz pieļaujamās normas, PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums segt laboratorijas izdevumus.

Līguma nosacījumi:

- Līguma apjoms:  5500 ber. m3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina šķeldu  līdz 125% apmērā no apjoma, savukārt PIRCĒJS apņemas nopirkt šķeldu vismaz 75% apmērā.

- Šķeldas cenas fiksācija laika periodam no 01.02.2026. līdz 30.11.2026.;

- Šķeldas piegāde ar mašīnu, kas ir aprīkota ar kustīgo grīdu;

- Nepieciešamības gadījumā nodrošina traktortehniku, lai sastumtu un savestu šķeldu no šķeldas laukuma šķeldas noliktavā, kas aprīkota ar kustīgo grīdu, jo PIRCĒJAM nav traktortehnikas;

- Piegādes adrese:  Attekas iela 43/43A, Ādaži, Ādažu novads;

- Kravas piegāde 24 stundu laikā pēc pieprasījuma jebkurā diennakts laikā;

- Norēķinu periods 40 dienas no rēķina saņemšanas dienas.

- Jebkura puse līgumu var lauzt pirms līguma termiņa, par to brīdinot 30 dienas iepriekš.

- Finanšu piedāvājumu iesniegt līdz 2026. gada 28. janvāra plkst. 14:00,

nosūtot uz e-pastu info@balteneko.lv

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar kontaktpersonu: Ģirts Vīgants, t. 28316444

finanšu piedāvājums

iepirkumam “Kurināmās šķeldas piegāde Ādažu pilsētas katlu mājai 2025./2026. gada apkures sezonai.”

| ŠĶELDA | Cena ar piegādi par 1 (vienu) ber. m3 (EUR bez PVN) ________EUR* |
| --- | --- |
|  | (Preces cenā ir ietvertas visas izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, Preču piegādes un izkraušanas izmaksas, visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas, izņemot PVN). |
| Pretendenta rekvizīti: (Nosaukums, rēgistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas konts, paraksttiesīgā persona) |  |

*Tiks vērtēta norādītā cena

Informācija par iesniedzēju:

Vārds uzvārds:____________________________

Amats:__________________________________

Paraksts: ________________________________

Datums: _________________________________